附录一:  紧急停车系统(ESD)简介
ESD是英文Emergency Shutdown Device紧急停车系统的缩写。这种专用的安全保护系统是20世纪90年代发展起来的，以它的高可靠性和灵活性而受到一致好评。
ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求，独立于集散控制系统（DCS），其安全级别高于DCS。在正常情况下，ESD系统是处于静态的，不需要人为干预(就象安全阀一样，压力一高就打开阀)。作为安全保护系统，凌驾于生产过程控制之上，实时在线监测装置的安全性。当生产装置出现紧急情况时，不需要经过DCS系统，而直接由ESD发出保护联锁信号，对现场设备采取安全保护措施，避免危险扩散造成巨大损失。据有关资料，当人在危险时刻的判断和操作往往是滞后的、不可靠的，当操作人员面临生命危险时，要在60s内作出反应，错误决策的概率高达99.9%。因此设置独立于控制系统的安全联锁是十分有必要的，这是做好安全生产的重要准则。该动则动，不该动则不动，这是ESD系统的一个显著特点。 
为何要独立设置ESD系统呢？当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置，这样做主要有以下几方面原因： 

（1）降低控制功能和安全功能同时失效的概率，当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统; 

（2）对于大型装置或旋转机械设备而言，紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备，避免事故扩大；并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息，因此其响应速度难以作得很快； 

（3）DCS系统是过程控制系统，是动态的，需要人工频繁的干预，这有可能引起人为误动作；而ESD是静态的，不需要人为干预，这样设置ESD可以避免人为误动作。
附录二:  紧急停车系统(ESD)应用实例
一个硝化反应釜ESD功能：

当反应温度高于95℃或当搅拌电流小于4安培时ESD立即动作——停车,停车内容：关闭各种加料阀和加温阀，全开降温阀,使装置处于安全状态。
工艺条件：当温度高于95℃时，容易爆炸；搅拌电流小于4安培时说明搅拌叶轮脱落等异常，如果不有效搅拌容易爆炸。
紧急停车系统

HD－ESD V1.0
使用说明书

[image: image1.jpg]



海安县吉庆华东电子仪器厂

2013.01.01

紧急停车系统(ESD)控制器
HD－ESD V1.0

一  功能简介 

双电源工作，2路DC24V电源输入，当某一路电源故障或某一路电源故障修复后上电控制器均能正常工作, 确保系统安全可靠。

内部有4个比较器实时监督4个信号，当某个信号达到预先设定的值（如：温度＞100℃、压力＞2.00MPa、电流＜4A 等等）时ESD立即动作——停车（动作相应时间小于150ms）。

外形：长：14.5cm、宽：9.0cm、高：7.5cm，采用DN35导轨安装。
广泛应用于重要装置的安全保护。
二  接线
① 接线端子1#、2#：第一路输出，这2个端子在仪表内部是短接的。
② 接线端子3#、4#：第二路输出，这2个端子在仪表内部是短接的。
③ 接线端子5#、6#：第三路输出，这2个端子在仪表内部是短接的。
④ 接线端子7#、8#：第四路输出，这2个端子在仪表内部是短接的。
⑤ 接线端子9#、10#、11#、12#、33#、34#：没有使用，仪表内部没有连接。
⑥ 接线端子13#、14#：第一路24V电源+，即24V1+，这2个端子在仪表内部是短接的。
⑦ 接线端子15#、16#：第一路24V电源－，即24V1－，这2个端子在仪表内部是短接的。

⑧ 接线端子17#、18#：第二路24V电源+，即24V2+，这2个端子在仪表内部是短接的。      

⑨ 接线端子19#、20#：第二路24V电源－，即24V2－，这2个端子在仪表内部是短接的。
⑩  接线端子21#、22#:I1+、I1-；23#、24#:I2+、I2-；25#、26#:I3+、I3-；27#、28#:I4+、I4-；29#～32#：4路独立的24V+，其内部有25mA限流功能，（以防现场短路）；35#～37#：24V+；38#～40#：24V－；。

三 指示灯说明
① OUT1：亮表示信号1超过预设值，ESD已动作——停车；暗表示信号1没有超过预设值，ESD没有动作。

② OUT2：亮表示信号2超过预设值，ESD已动作——停车；暗表示信号2没有超过预设值，ESD没有动作。

③ OUT3：亮表示信号3超过预设值，ESD已动作——停车；暗表示信号3没有超过预设值，ESD没有动作。

④ OUT4：亮表示信号4超过预设值，ESD已动作——停车；暗表示信号4没有超过预设值，ESD没有动作。

⑤ 24V1：亮表示电源1有电、正常，暗表示电源1无电；

⑥ 24V2：亮表示电源2有电、正常，暗表示电源2无电；
四  装箱清单

①  紧急停车系统(ESD)控制器 HD－ESD V1.0 ：1台。

②  说明书： 1份。

③  合格证： 1份。

五  售后服务     

本厂产品一年内免费维护；终身维护仅收材料费！
   本厂宗旨：你的需求，我的追求！
   热线电话： 13776867596 

 电话、传真：0513—8036755、0519-85016852（常州办）
   网站：http://www.hddzyqc.com
Email:  hddzyqch1@sina.com
通讯地址： 2 2 6 6 9 3

江苏省  海安县北郊  吉庆镇 崔庄41号 

海安县吉庆 华东电子仪器厂 

            厂       长：    王 俊 云
3

